| АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования СТЕПАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 07.02.2014 № 05-п |  |  |
| --- | --- | --- |
| с. Степановка |  |  |

Об утверждении схемы

водоснабжения  муниципального

образования Степановский сельсовет

Ташлинского района Оренбургской области

Во исполнение  Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Устава муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области

1. Утвердить схему водоснабжения муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области согласно приложению

2. Контроль за  исполнением  постановления оставляю за собой.

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

Глава муниципального образования				А.Д.Бикметов

Разослано: администрации района, прокурору района, в места обнародования.

Приложение к постановлению от 07.02.2014 года №5-п

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# Основанием для разработки схемы водоснабжения Степановского сельского поселения является: Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении»

1.Общее положения

1) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

2) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

3) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

4) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

2.Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения

1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, городского округа гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

8) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

9) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

Органы местного самоуправления поселения в пределах полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

3. Сведения о водоснабжении

Основные технико-экономические показатели сельского поселения

В состав муниципального образования Степановский сельсовет входят 3 населённых пункта –  Село Степановка  Ташлинского района Оренбургской области, которое является административным центром поселения

Село Курташка Ташлинского района Оренбургской области,

Село Каменноимангулово Ташлинского района Оренбургской области.

Общая численность населения, проживающего на территории сельского поселения, составляет

873 человека (по состоянию на 01.01.2014 г.).

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения основано на использовании подземных вод. На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется вода из действующих артезианских скважин. В настоящее время на территории  муниципального образования Степановский сельсовет все 3 населенных пункта обеспечены централизованным водоснабжением:

- в с. Степановка 2 скважины севернее жилой застройки и одна в северо-западной части села, южнее элеватора;

- в с. Каменноимангулово 1 скважина севернее жилой застройки;

- в с. Курташка 1 скважина севернее жилой застройки, за а/д подъезд к с. Шестаковка от а/д Ивановка-Сорочинск-Ташла.

Центральным водоснабжением обеспечено 60-70% жилого фонда в населенных пунктах.

Правообладатели водозаборов не установлены и не проводилось лицензирование.

Данные по водоснабжению Степановского сельсовета

| № п/п | Наименование | ед. изм. | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |
|  | Схема сетей водоснабжения |  |  |
| 1.1 | Водопотребление-Всего | тыс. м3/сут. | 0,42 |
|  | - хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | 0,42 |
|  | - % охвата центральным водоснабжением | % | 95% |
|  | - количество водоразборных колонок | шт. | 23 |
|  | - производственные нужды | тыс. м сут. |  |
|  | - количество пожарных гидрантов | шт. |  |
| 1.2 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м /сут. | 1,05 |
|  | - количество скважин | шт. | 5 |
|  | - год строительства скважин |  | 1963,1984,1961,1978,1976 |
|  | - % загруженности | % | 70% |
|  | - емкости, резервуары уст. на водозаборе | шт./м | 2 5 м.куб. |
|  | - оборудование для очистки воды |  | - |
|  | - станция II подъема их мощность | тыс. м сут. | - |
|  | - оборудование, насосы емкости, резервуары |  | ЭЦВ-6-10-110 |
|  | - % загруженности | % | 70% |

В результате проведенного анализа территории выяснилось, что не соблюдается режимы зон санитарной охраны источников водоснабжения. Действующие водозаборы находятся вблизи производственных объектов и попадают в их санитарно-защитную зону; кроме того одна из скважин в с. Степановка расположена в 900 метрах от скотомогильника.

Не все площадки водозаборных сооружений (скважин) имеют ограждений, благоустроены в соответствии с требованиями санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения».

Одна из основных проблем состоит в бесперебойном обеспечении населения питьевой водой, а также в отсутствии противопожарных и аварийных запасов воды. В связи с тем, что действующие водопроводные сети в селах района построены в 70-е годы из стальных и чугунных труб и имеют высокую степень износа, необходима замена изношенных сетей на новые полиэтиленовые трубы. Для сохранения природного состава воды в источнике на территории водозабора требуется обеспечение зон санитарной охраны водозаборов и замена изношенных сетей на новые полиэтиленовые трубы.

Расчет систем водоснабжения городских округов и поселений, в том    числе выбор источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, размещение водозаборных сооружений, а также определение расчетных расходов и др., следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84*, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02.

Укрупненная норма водопотребления на одного жителя в сельских населенных пунктах установлена СТП Оренбургской области в размере 200 литров/сутки. В связи с этим, водопотребление воды населением Степановского сельсовета на расчетный срок составит:

-   с.   Степановка  -   98   м3/сут,   при  прогнозируемой  численности населения 490 чел;

- с. Каменноимангулово - 56 м3/сут, при прогнозируемой численности населения 280 чел;

- с. Курташка - 25 м3/сут, при прогнозируемой численности населения 125 чел.

Укрупненные среднесуточные нормы водопотребления включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и частично зеленых насаждений. Расходы воды на нужды животноводства определены по нормам: рогатый скот - 70, свиньи -40, овцы - козы -20, птицы - 3 л/сут. на голову.

Имеющихся скважин с производительностью 1000 м3/сут. достаточно для населенных пунктов, при условии приведения системы водоснабжения в соответствие и исключении обрывов и потерь.

что в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

В качестве основных источников водоснабжения Степановского сельского поселения для хозяйственно-питьевых, промышленных и сельскохозяйственных нужд принимаются подземные источники, которые используются и в настоящее время. Возможным источником водоснабжения для технических нужд являются поверхностные источники. с.Степановка

Водоснабжение осуществляется в большей части через водоразборные колонки  от сети водопровода ø100 мм длиной 5,25 км. Источником водоснабжения является 3 артезианские скважины глубиной 100-110 м и производительностью 10,0  м3/час, которая не имеет собственника. Скважина оборудована насосом ЭЦВ-6-10-110. В непосредственной близости от скважины имеется водонапорная башня объёмом бака 30 м3 и высотой столба 15 м.

С.Курташка

Водоснабжение осуществляется в большей части жилых, общественных зданий осуществляется от сети водопровода  диаметром 100мм длиной 2,5 км. Источником водоснабжения является 1 артезианская скважина, оборудована насосом ЭЦВ-6-6,5-80. В непосредственной близости от скважины имеется водонапорная башня.,объёмом бака 30 м3 и высотой столба 15 м.

С.Каменноимангулово

Водоснабжение осуществляется в большей части через водоразборные колонки  от сети водопровода ø100 мм длиной 3,0 км. Источником водоснабжения является 1  артезианская скважина глубиной 100-110 м и производительностью 10,0  м3/час, которая не имеет собственника. Скважина оборудована насосом ЭЦВ-6-10-110. В непосредственной близости от скважины имеется водонапорная башня объёмом бака 30 м3 и высотой столба 15 м.

Качество питьевой воды  не исследуется.

Система водоснабжения централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Краткая характеристика природных условий

Климат муниципального образования Степановский сельсовет отличается хорошо выраженной континентальностью,  которую характеризуют суровые морозные зимы и жаркое лето.

В течение весенне-летнего сезона наблюдается сухость воздуха, интенсивность испарения, большое количество солнечных дней.

Максимальная температура июня доходит до +39° С; минимальная температура января -42° С, средняя годовая температура равна + 3,6 градусов. Среднее многолетнее количество осадков в течение года от 20 до 43 мм в месяц.

Среднемесячная температура поверхности почвы в теплый период колеблется от 4° до 27°.Среднегодовая температура поверхности почвы равна 6°. Максимальная глубина промерзания составляет - 161-176см. Наблюдается большая сухость воздуха в теплый период года при значительных ветрах.

Преобладающее направление ветра - северное в теплый период и северное и юго-восточное направления - в зимний период, среднегодовая скорость ветра 2,5 м/сек.

Среднегодовая относительная влажность составляет 65 %.

Неблагополучным климатическим фактором в летний период следует считать суховеи — горячие ветры, дующие из полупустыни и пустыни Средней Азии, реже - ураганные ветры, ливневые дожди с градом.

Основной рекой сельсовета является - Бузулук. Река протекает в северо-западной части сельсовета. Населенные пункты расположены в пойме реки. Река Бузулук протекает по южной границе сел Курташка и Каменноимангуловоп. Село Степановка расположено на правом берегу реки Грязнушка, которая впадает в р..Бузулук.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

I

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения Степановского сельсовета являются артезианские скважины, расположенные в пределах границ населенных пунктов. Согласно Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 (от 01 июня 2002 г.) вокруг скважин питьевой воды нанесен I пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны в размере 50 м; II и III пояса не нанесены, т.к. являются расчетными, данные по ним отсутствуют. ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

В границах ЗСО подземных водозаборов, водопроводных сооружений и водоводов запрещается:

а)    применение удобрений и ядохимикатов;

б) размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

В пределах санитарных разрывов водоводов не допускается располагать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

На территории сельского поселения действует пять одиночных водозаборов, по всем скважинам поселения имеются ограждения зон строгого режима, скважины не оборудованы контрольно-измерительной аппаратурой, кранами для отбора проб воды. Территории зон строгого режима не окашиваются, отсутствует герметизация отверстий на оголовках скважин, что может привести к загрязнению вод подземного горизонта. Необходима установка и соблюдение ЗСО. Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования. По территории  муниципального образования Степановский сельсовет протекают реки Бузулук и Грязнушка.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными Водным Кодексом.

Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что Водный кодекс (№74-ФЗ от 03.06.2006) вводит понятие береговой линии – как полосы земли шириной 20 м вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина прибрежной защитной полосы зависит от уклона берега и составляет 30-50 м в зависимости от уклона рельефа. Ширина водоохранной зоны устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до 10 километров - в размере 50 метров; от 10 до 50 километров — в размере 100 метров; от 50 километров и более - в размере 200 метров.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. В пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, запрещается приватизация земельных участков.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Водоохранные зоны рек МО Степановский сельсовет Ташлинского района.

| № п/п | Наименование водотока | Протяженность, км | Водоохранная зона, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Бузулук | 248 | 200 |
| 2 | Р. Грязнушка | 14 | 100 |

Кроме того в пределах существующей и планируемой застройки населенных пунктов показана полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Проектное предложение

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- выделение целенаправленного финансирования на улучшение санитарно-технического состояния объектов водоснабжения (проведение планово-профилактических работ по замене водопроводных сетей, оздоровление и благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения);

- строительство станций водоподготовки, в том числе обеззараживания, на водопроводах;

- передать «бесхозные» водопроводы на баланс сельсовета или служб ЖКХ;- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического оборудования;

- строительство поливочных водопроводов с целью снижения использования подземных вод питьевого качества на полив садово-огородных культур.

Проектом планируется организовать 1 пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны в размере 50 м существующих водозаборов питьевого водоснабжения, также требуется разработка и установление зон 2-го, 3-го пояса всех водозаборов. После разработки зон, в границах 2-го, 3-го пояса возможно размещение объектов допускаемых в их пределах, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

В случае отсутствия возможности организации зон санитарной охраны водозаборов, необходимо проведение мероприятий предшествующих строительству нового водозабора. Для обнаружения подземных источников водоснабжения необходимо провести соответствующие изыскание. Также необходимо разработка проекта централизованного водоснабжения для 100% обеспечения населения питьевой водой.

Также проектом предлагается строительство насосной станций второго подъема и станций водоподготовки, в том числе обеззараживания. При использовании вод на хозяйственно-бытовые нужды должны проектироваться сооружения по водоподготовке, в том числе для осветления и обесцвечивания, обеззараживания, специальной обработки для удаления органических веществ, снижения интенсивности привкусов и запахов, стабилизационной обработки для защиты водопроводных труб и оборудования от коррозии и образования отложений, обезжелезивания, фторирования, очистки от марганца, фтора и сероводорода, умягчения воды.